## Тех. нарушения все (hidden)
3. Технологические нарушения
№ | Подразделение, осуществляющее техническое обслуживание поврежденного оборудования | ПС | Оборудование (фидер) | Дата и время отключения | Дата и время включения | Простой | Перерыв электроснабжения потребителя | Недоотпуск, кВт*час | Защиты | Автоматика | Причина | Примечание | Обесточенные потребители
[13 empty] | Населенные пункты | Население, чел. | СЗО/ТП 10/0,4
1 | И.П. Мартынов | ПС Баженово 110/35/10 | 5 | 2012-06-28 10:28 | 2012-06-28 10:32 | 0:04 | 0:04 | 2 | МТЗ-10 | НАПВ УРПВ | КТП 5Бж-19 разрушение опорного изолятора ПК-10. | КТП 5Бж-19 баланс потребителя. | 1 | 400 | 1/5 | 2
2 | И.П. Мартынов | ПС Баженово 110/35/10 | 5 | 2012-06-28 10:33 | 2012-06-28 11:15 | 0:42 | 0:42 | 22.848 | КИ
3 | ОАО "Омскагрегат" | Центральная 110/10 | СВ-10 2-4сш | 2012-06-28 15:55 | 2012-06-28 17:07 | 1:12 | 1:32 | 3133 | Дуговая защита 4сш-10 |  | КЛ-10 ф. № 421 нитка "В" нарушение контактного соединения (оплавление наконечника) фазы "А". | 2Т в ремонте, 4сш-10 запитана через СВ-10 2-4сш, ф. № 419 резерв "Теплосеть", ф. № 417 резерв "Омскагрегат", ф. № 416 "Омскэлектро" работа АВР-10. В 17:27 включены ф. №-№ 416, 417, 418, 419, 420 |  |  |  | 260
4 | КоРЭС | Сыропятская тяг. | 5 | 2012-06-29 00:03 | 2012-06-29 00:13 | 0:10 |  |  | МТЗ |  |  | гроза. | 0 | 0 | 0/2 | 1
5 | ЗЭС | Дубровская 110/35/10 | 310Ц | 2012-06-29 00:26 | 2012-06-29 01:14 | 0:48 |  |  | МТЗ | НУ |  | гроза.
6 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 11 | 2012-06-29 00:42 |  |  |  |  | МТЗ | НУ |  | гроза. | 1 | 441 | 0/5 | 8
7 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 4 | 2012-06-29 00:46 | 2012-06-29 00:46 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 30
8 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 12 | 2012-06-29 01:02 | 29.06.2012 1:02:00 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 7
9 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 4 | 2012-06-29 01:03 | 29.06.2012 1:03:00 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 30
10 | Крутинский РЭС | Крутинская 110/35/10 | 12 | 2012-06-29 00:12 |  | 0:00 |  | 0 | МТЗ-10 | АПВН, РПВН |  | КТП на балансе "Ростелеком" | 0 | 0 | 0/1 | 0.5
11 | ПО ЗЭС | ПС Дубровка 35/10 | В-35 310Ц | 2012-06-29 00:26 | 2012-06-29 01:13 | 0:47 |  | 63.92 | МТЗ-35 | АПВН, РПВУ |  | Гроза. ПС Петровка работа АВР-10. Осмотрены ПС Трусовка, Петровка-зам.нет. | 4 | 700 | 0/9 | 5
12 | Омский РЭС | ПС Бройлерная 110/10 | 1 | 2012-06-29 01:56 |  | 0:00 |  | 0 | МТЗ-10 | АПВН, РПВН |  | Гроза. Баланс ТЭЦ-5 Золоотвал. | 0 | 0 | 0 | 50

## ПО
Плановые отключения по Азовскому РЭС
№ | ПО | Центр питания | Фидер, (номер) | Описание проводимых работ | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Населенный пункт | Улица, № дома
1 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Тм-3-3 | 2 | замена опор | 2021-08-12 | 09.00 | 2021-08-12 | 18.00 | с.Сосновка | Рабочая
2 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 110/10 Память Тельмана | 3 | замена опор | 2021-08-12 | 09.00 | 2021-08-12 | 18.00 | с.Сосновка | Цеткин 1-33 нечет,2-66 четн, Советская, Рабочая, Новая, Садовая, Северная 1-8, Школьная 1-41
3 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-2-2 | 3 | ремонт уличного освещения | 2021-08-12 | 09.00 | 2021-08-12 | 18.00 | с.Азово | Школьная, Строителей 1-20, Б.Сиреневый 1-20, Братский 1-10,
4 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-5 | 2 | ремонт уличного освещения | 2021-08-12 | 09.00 | 2021-08-12 | 18.00 | с.Азово | Пионерская 1-53, Н.Проезд 18-28
5 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-1-2 | 4 | ремонт уличного освещения | 2021-08-12 | 09.00 | 2021-08-12 | 18.00 | с.Азово | 17 Февраля 2-26 чет.стор.
6 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Аз-6-5 | 2 | ремонт уличного освещения | 2021-08-12 | 09.00 | 2021-08-12 | 18.00 | д. Южное | Центральная 13-25, Школьная 2-8, Лесная 1-36
7 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-17 | все | кап. ремонт | 2021-08-12 | 09.00 | 2021-08-12 | 18.00 | с.Пришиб | Садовая 16-48,49-97, Центральная 44-82,39-75
8 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-17 | все | кап. ремонт | 2021-08-13 | 09.00 | 2021-08-13 | 18.00 | с.Пришиб | Садовая 16-48,49-97, Центральная 44-82,39-75
9 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Тм-3-3 | 2 | замена опор | 2021-08-13 | 09.00 | 2021-08-13 | 18.00 | с.Сосновка | Рабочая
10 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Тм-4-3 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-13 | 09.00 | 2021-08-13 | 18.00 | с.Сосновка | Котельная
11 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Аз-3-9 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-16 | 09.00 | 2021-08-16 | 18.00 | с.Азово | Котельная Сокол
12 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-2-2 | 4 | Подключение ввода | 2021-08-16 | 09.00 | 2021-08-16 | 18.00 | с.Азово | Ваффеншмидта 22-34 четн, Энергетиков, Лунная, Строителей 10-28, пер Братский
13 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-17 | 2 | замена опор | 2021-08-16 | 09.00 | 2021-08-16 | 18.00 | с.Пришиб | Центральная 44-82,39-75
14 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35 кВ Звонарев Кут | 2 | Проверка устройств РЗА ВЛ-10 кВ | 2021-08-16 | 11.00 | 2021-08-16 | 18.00 | с.Звонарев Кут | Луна Керамика
15 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-17 | 2 | замена опор | 2021-08-17 | 09.00 | 2021-08-17 | 18.00 | с.Пришиб | Центральная 44-82,39-75
16 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35/10 Звонаревкут | 1 | замена кабеля | 2021-08-17 | 09.00 | 2021-08-17 | 18.00 | с.Звонарев Кут | Советская 1-35, Маркса 1-38, Южная, Энгельса 1-28, Школьная 1-36
17 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Зв-12-3 | все | замена кабеля | 2021-08-17 | 09.00 | 2021-08-17 | 18.00 | с.Звонарев Кут | Школа, котельная, ростелеком, адм. Здание ЗАО Звонаревокутское
18 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Аз-3-10 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-17 | 09.00 | 2021-08-17 | 18.00 | с.Азово | Мельница
19 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35 кВ Звонарев Кут | 3 | Проверка устройств РЗА ВЛ-10 кВ | 2021-08-17 | 09.00 | 2021-08-17 | 18.00 | с.Звонарев Кут | К.Маркса 1-38, Советская 1-35, Школьная 1-36, Энгельса 1-28, Южная 1-16,
20 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Аз-3-12 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-18 | 09.00 | 2021-08-18 | 18.00 | с.Азово | Насосная, Ветагромаркет
21 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-17 | 2 | замена опор | 2021-08-18 | 09.00 | 2021-08-18 | 18.00 | с.Пришиб | Центральная 44-82,39-75
22 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35 кВ Звонарев Кут | 5 | Проверка устройств РЗА ВЛ-10 кВ | 2021-08-18 | 09.00 | 2021-08-18 | 18.00 | с.Звонарев Кут | Луна Керамика
23 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35 кВ Звонарев Кут | 6 | Проверка устройств РЗА ВЛ-10 кВ | 2021-08-18 | 09.00 | 2021-08-18 | 18.00 | с.Звонарев Кут | Молодежная 1-25, Северная 1-5, К.Маркса 39-70, Советская 35-84, Школьная 59-84, Энгельса 43-80, Садовая, д.Круч все улицы.
24 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-17 | 2 | замена опор | 2021-08-19 | 09.00 | 2021-08-19 | 18.00 | с.Пришиб | Центральная 44-82,39-75
25 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-3 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-19 | 09.00 | 2021-08-19 | 18.00 | с.Азово | 60 лет Победы, Комсомольская 3-39 нечет, Клубная, Новый проезд 12-17, Советская 1-42
26 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35 кВ Звонарев Кут | 9 | Проверка устройств РЗА ВЛ-10 кВ | 2021-08-19 | 09.00 | 2021-08-19 | 18.00 | д. Новоселецк | все
27 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35 кВ Звонарев Кут | 10 | Проверка устройств РЗА ВЛ-10 кВ | 2021-08-19 | 09.00 | 2021-08-19 | 18.00 | с.Звонарев Кут | Насосная
28 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-17 | 2 | замена опор | 2021-08-20 | 09.00 | 2021-08-20 | 18.00 | с.Пришиб | Центральная 44-82,39-75
29 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-3 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-20 | 09.00 | 2021-08-20 | 18.00 | с.Азово | 60 лет Победы, Комсомольская 3-39 нечет, Клубная, Новый проезд 12-17, Советская 1-42
30 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35 кВ Звонарев Кут | 12 | Проверка устройств РЗА ВЛ-10 кВ | 2021-08-20 | 09.00 | 2021-08-20 | 18.00 | с.Звонарев Кут | Школьная 31-60, Энгельса 25-48, Южная 17-28, Мира 11-46
31 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-4 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-23 | 09.00 | 2021-08-23 | 18.00 | с.Азово | Советская 43-67, Гагарина 46-70,45-65, 8 марта 24,26
32 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35/10 Цветнополье | 6 | замена опор | 2021-08-23 | 09.00 | 2021-08-23 | 18.00 | с.Цветнополье | Молодежная 35-54, Майская 112-186,123-195, Северная 64-130,65-125, Садовая 1-2, кирова 78-150,93-177
33 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35/10 Цветнополье | 6 | замена опор | 2021-08-24 | 09.00 | 2021-08-24 | 18.00 | с.Цветнополье | Молодежная 35-54, Майская 112-186,123-195, Северная 64-130,65-125, Садовая 1-2, кирова 78-150,93-177
34 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-5 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-24 | 09.00 | 2021-08-24 | 18.00 | с.Азово | Садовая 1-50, Новый проезд 19-33, Пионерская 1-5,2-48, Комсомольская 1-3,2-42
35 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-6 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-25 | 09.00 | 2021-08-25 | 18.00 | с.Азово | Б Дружбы 16,18,20,22
36 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35/10 Цветнополье | 6 | замена опор | 2021-08-25 | 09.00 | 2021-08-25 | 18.00 | с.Цветнополье | Молодежная 35-54, Майская 112-186,123-195, Северная 64-130,65-125, Садовая 1-2, кирова 78-150,93-177
37 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35/10 Цветнополье | 6 | замена опор | 2021-08-26 | 09.00 | 2021-08-26 | 18.00 | с.Цветнополье | Молодежная 35-54, Майская 112-186,123-195, Северная 64-130,65-125, Садовая 1-2, кирова 78-150,93-177
38 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 110/10 Фадино | 1 | расширение просеки | 2021-08-26 | 09.00 | 2021-08-26 | 18.00 | п. Фадино | все
39 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-4 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-26 | 09.00 | 2021-08-26 | 18.00 | с.Азово | Советская 43-67, Гагарина 46-70,45-65, 8 марта 24,26
40 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ПС 35/10 Цветнополье | 6 | замена опор | 2021-08-27 | 09.00 | 2021-08-27 | 18.00 | с.Цветнополье | Молодежная 35-54, Майская 112-186,123-195, Северная 64-130,65-125, Садовая 1-2, кирова 78-150,93-177
41 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-5 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-30 | 09.00 | 2021-08-30 | 18.00 | с.Азово | Садовая 1-50, Новый проезд 19-33, Пионерская 1-5,2-48, Комсомольская 1-3,2-42
42 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-17 | 1 | замена опор | 2021-08-30 | 09.00 | 2021-08-30 | 18.00 | с.Пришиб | Садовая 16-48,49-97
43 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП ЦП-8-17 | 1 | замена опор | 2021-08-31 | 09.00 | 2021-08-31 | 18.00 | с.Пришиб | Садовая 16-48,49-97
44 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-6 | все | Кап. Ремонт | 2021-08-31 | 09.00 | 2021-08-31 | 18.00 | с.Азово | Б Дружбы 16,18,20,22
Formulas:
Дата включения = [Дата отключения]