## Тех. нарушения все (hidden)
3. Технологические нарушения
№ | Подразделение, осуществляющее техническое обслуживание поврежденного оборудования | ПС | Оборудование (фидер) | Дата и время отключения | Дата и время включения | Простой | Перерыв электроснабжения потребителя | Недоотпуск, кВт*час | Защиты | Автоматика | Причина | Примечание | Обесточенные потребители
[13 empty] | Населенные пункты | Население, чел. | СЗО/ТП 10/0,4
1 | И.П. Мартынов | ПС Баженово 110/35/10 | 5 | 2012-06-28 10:28 | 2012-06-28 10:32 | 0:04 | 0:04 | 2 | МТЗ-10 | НАПВ УРПВ | КТП 5Бж-19 разрушение опорного изолятора ПК-10. | КТП 5Бж-19 баланс потребителя. | 1 | 400 | 1/5 | 2
2 | И.П. Мартынов | ПС Баженово 110/35/10 | 5 | 2012-06-28 10:33 | 2012-06-28 11:15 | 0:42 | 0:42 | 22.848 | КИ
3 | ОАО "Омскагрегат" | Центральная 110/10 | СВ-10 2-4сш | 2012-06-28 15:55 | 2012-06-28 17:07 | 1:12 | 1:32 | 3133 | Дуговая защита 4сш-10 |  | КЛ-10 ф. № 421 нитка "В" нарушение контактного соединения (оплавление наконечника) фазы "А". | 2Т в ремонте, 4сш-10 запитана через СВ-10 2-4сш, ф. № 419 резерв "Теплосеть", ф. № 417 резерв "Омскагрегат", ф. № 416 "Омскэлектро" работа АВР-10. В 17:27 включены ф. №-№ 416, 417, 418, 419, 420 |  |  |  | 260
4 | КоРЭС | Сыропятская тяг. | 5 | 2012-06-29 00:03 | 2012-06-29 00:13 | 0:10 |  |  | МТЗ |  |  | гроза. | 0 | 0 | 0/2 | 1
5 | ЗЭС | Дубровская 110/35/10 | 310Ц | 2012-06-29 00:26 | 2012-06-29 01:14 | 0:48 |  |  | МТЗ | НУ |  | гроза.
6 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 11 | 2012-06-29 00:42 |  |  |  |  | МТЗ | НУ |  | гроза. | 1 | 441 | 0/5 | 8
7 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 4 | 2012-06-29 00:46 | 2012-06-29 00:46 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 30
8 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 12 | 2012-06-29 01:02 | 29.06.2012 1:02:00 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 7
9 | Таврический РЭС | Стрела 110/10 | 4 | 2012-06-29 01:03 | 29.06.2012 1:03:00 |  |  | 0 | МТЗ | У |  | гроза. | 0 | 0 | 0 | 30
10 | Крутинский РЭС | Крутинская 110/35/10 | 12 | 2012-06-29 00:12 |  | 0:00 |  | 0 | МТЗ-10 | АПВН, РПВН |  | КТП на балансе "Ростелеком" | 0 | 0 | 0/1 | 0.5
11 | ПО ЗЭС | ПС Дубровка 35/10 | В-35 310Ц | 2012-06-29 00:26 | 2012-06-29 01:13 | 0:47 |  | 63.92 | МТЗ-35 | АПВН, РПВУ |  | Гроза. ПС Петровка работа АВР-10. Осмотрены ПС Трусовка, Петровка-зам.нет. | 4 | 700 | 0/9 | 5
12 | Омский РЭС | ПС Бройлерная 110/10 | 1 | 2012-06-29 01:56 |  | 0:00 |  | 0 | МТЗ-10 | АПВН, РПВН |  | Гроза. Баланс ТЭЦ-5 Золоотвал. | 0 | 0 | 0 | 50

## ПО
Плановые отключения по Азовскому РЭС
№ | ПО | Центр питания | Фидер, (номер) | Описание проводимых работ | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Населенный пункт | Улица, № дома
1 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Аз-3-1 | 1 | ремонт ул. освещения | 2022-03-14 | 10.00 | 2022-03-14 | 17.00 | с. Азово | Гагарина 73-85, 100-120
2 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-4 | 1 | ремонт ул. освещения | 2022-03-14 | 10.00 | 2022-03-14 | 17.00 | с. Азово | Гагарина 45-70
3 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-6-2 | 2 | ремонт ул. освещения | 2022-03-14 | 10.00 | 2022-03-14 | 17.00 | с. Азово | 8 Марта 1-28, Омская 2-22
4 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-1-2 | 3 | ремонт ул. освещения | 2022-03-14 | 10.00 | 2022-03-14 | 17.00 | с. Азово | Бетховена 1-25
5 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП РП-1-9-1 | 1,2 | ремонт ул. освещения | 2022-03-15 | 10.00 | 2022-03-15 | 17.00 | с. Азово | Садовая 51-105, Пионерская 93-113, Комсомольская 110-132, Почтовый пер. 25-36
6 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Аз-6-5 | 2 | ремонт ул. освещения | 2022-03-15 | 10.00 | 2022-03-15 | 17.00 | д. Южное | Центральная1-25, Школьная 2-8, Лесная 1-36
7 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Аз-9-7 | 2 | ремонт ул. освещения | 2022-03-16 | 10.00 | 2022-03-16 | 17.00 | с. Привальное | Новая 1-44
8 | ПО ВЭС Азовский РЭС | ТП Аз-10-9 | 1 | ремонт ул. освещения | 2022-03-16 | 10.00 | 2022-03-16 | 17.00 | с. Привальное | Молодежная 1-15
Formulas:
Дата включения = [Дата отключения]